

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

RESULTADOS DAS COLETADOS NOS BAIRRO 07/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 15/07/2022 | M.Helena | 0,40 | 7,12 | 4,53 | 00,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 15/07/2022 | Jd Planalto | 0,22 | 7,04 | 3,58 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 15/07/2022 | Colina | 0,60 | 7,02 | 3,02 | 05,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 15/07/2022 | Jd das Nações | 0,42 | 6,84 | 3,98 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 15/07/2022 | B.Vista | 0,20 | 7,04 | 4,98 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 15/07/2022 | São Quirino | 0,40 | 7,06 | 4,62 | 00,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 18/07/2022 | Vila Esperança | 0,32 | 7,04 | 4,42 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 18/07/2022 | Jd Denise | 0,20 | 7,02 | 5,85 | 15,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 18/07/2022 | P.Perolas | 0,58 | 7,00 | 2,88 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 18/07/2022 | V.Verde | 0,40 | 6,82 | 3,42 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 18/07/2022 | Ressaca | 0,18 | 7,02 | 4,60 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 18/07/2022 | Jd Milan | 0,36 | 7,04 | 4,52 | 05,00 | 0,66 | Ausente | Ausente |
| 18/07/2022 | Jd Processo | 0,44 | 7,02 | 4,18 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |

OBS: A turbidez deu alto devido reparo a rede, foi dado descarga na rede e resultado = 4,02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 19/07/2022 | Popular 1 | 0,28 | 7,06 | 4,38 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 19/07/2022 | Jd dos Lagos | 0,18 | 7,04 | 3,48 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 19/07/2022 | C.Andreia | 0,44 | 7,02 | 2,80 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 19/07/2022 | P.Pedro | 0,38 | 6,80 | 3,38 | 05,00 | 0,66 | Ausente | Ausente |
| 19/07/2022 | V.Bianch | 0,16 | 7,00 | 4,54 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 19/07/2022 | V Alegre | 0,32 | 7,02 | 4,32 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 19/07/2022 | Jd Brasilia | 0,40 | 7,00 | 4,02 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 22/07/2022 | S.Judas | 0,20 | 7,08 | 4,28 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 22/07/2022 | Jd Denise | 0,16 | 7,02 | 3,38 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 22/07/2022 | C.Andreia | 0,40 | 7,00 | 2,82 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 22/07/2022 | V.Verde | 0,36 | 6,86 | 3,32 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 22/07/2022 | Ressaca | 0,14 | 7,06 | 4,52 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 22/07/2022 | Jd Milan | 0,30 | 7,04 | 4,28 | **20,00** | 0,66 | Ausente | Ausente |
| 22/07/2022 | Jd Processo | 0,36 | 6,98 | 4,10 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |

Obs: A cor deve fora do limite, devido reparo na rede do bairro, após o reparo foi amostrado com resultado= 15,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 25/07/2022 | C.Jardim | 0,30 | 7,10 | 4,60 | 00,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 25/07/2022 | P.Branca | 0,32 | 7,14 | 4,30 | 00,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 25/07/2022 | V.Rica | 0,52 | 7,20 | 3,20 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 25/07/2022 | C.Bonito | 0,48 | 6,98 | 3,88 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 25/07/2022 | Centro | 0,32 | 7,00 | 4,98 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 25/07/2022 | Jd Luciana | 0,54 | 7,20 | 4,44 | 15,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 25/07/2022 | Popular 2 | 0,62 | 7,30 | 4,60 | 15,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 26/07/2022 | C.Bonito | 0,38 | 7,14 | 4,20 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 26/07/2022 | Campestre | 0,42 | 7,10 | 3,90 | 10,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 26/07/2022 | C.Andreia | 0,68 | 7,24 | 3,18 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 26/07/2022 | Brasilia | 0,44 | 6,94 | 3,42 | 15,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 26/07/2022 | Jd dos Lagos | 0,38 | 7,40 | 4,50 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 26/07/2022 | Imperial | 0,66 | 7,16 | 4,02 | 10,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 26/07/2022 | Jd Europa | 0,60 | 7,34 | 4,20 | 10,00 | 0,64 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 27/07/2022 | M.Helena | 1,22 | 7,42 | 5,14 | 10,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 27/07/2022 | Jd Planalto | 1,68 | 7,40 | 4,98 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 27/07/2022 | Colina | 1,44 | 7,62 | 4,46 | 15,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 27/07/2022 | Jd das Nações | 1,38 | 7,38 | 4,68 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 27/07/2022 | B.Vista | 1,60 | 7,40 | 4,72 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 27/07/2022 | São Quirino | 1,22 | 7,36 | 4,80 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 28/07/2022 | C.Jardim | 1,26 | 7,02 | 4,08 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 28/07/2022 | P.Branca | 1,72 | 7,00 | 3,80 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 28/07/2022 | V.Rica | 1,28 | 7,12 | 3,06 | 05,00 | 0,64 | Ausente | Ausente |
| 28/07/2022 | C.Bonito | 0,88 | 6,82 | 3,28 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 28/07/2022 | Centro | 1,32 | 7,04 | 4,48 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 28/07/2022 | Jd Luciana | 1,48 | 7,12 | 4,30 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 28/07/2022 | Popular 2 | 1,18 | 7,28 | 4,28 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 29/07/2022 | M.Helena | 1,30 | 7,22 | 3,10 | 00,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 29/07/2022 | Jd.Planlto | 1,44 | 7,30 | 2,82 | 00,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 29/07/2022 | Colina | 1,50 | 7,18 | 2,12 | 00,00 | 0,62 | Ausente | Ausente |
| 29/07/2022 | Jd das nações | 1,02 | 7,02 | 2,30 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 29/07/2022 | B.vista | 1,62 | 7,14 | 2,38 | 15,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 29/07/2022 | São Quirino | 1,24 | 7,22 | 2,44 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 29/07/2022 | Jd Europa | 1,20 | 7,30 | 2,98 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

RESULTADOS DAS COLETADOS NOS BAIRRO 08/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 01/08/2022 | S.Judas | 0,48 | 6,66 | 0,12 | 00,00 | 0,62 | Ausente | Ausente |
| 01/08/2022 | Jd Denise | 0,36 | 6,68 | 0,18 | 00,00 | 0,64 | Ausente | Ausente |
| 01/08/2022 | P.Perolas | 0,44 | 6,84 | 0,22 | 00,00 | 0,62 | Ausente | Ausente |
| 01/08/2022 | V.Verde | 0,50 | 7,02 | 0,14 | 05,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 01/08/2022 | Ressaca | 0,30 | 6,80 | 0,22 | 05,00 | 0,69 | Ausente | Ausente |
| 01/08/2022 | Jd Milan | 0,46 | 6,90 | 0,28 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 01/08/2022 | Jd Progresso | 0,52 | 6,92 | 0,32 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 02/08/2022 | Popular 1 | 0,52 | 6,80 | 0,16 | 10,00 | 0,64 | Ausente | Ausente |
| 02/08/2022 | Jd Brasilia | 0,42 | 6,92 | 0,22 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 02/08/2022 | Jd dos Lagos | 0,48 | 6,86 | 0,26 | 10,00 | 0,66 | Ausente | Ausente |
| 02/08/2022 | P.Pedro | 0,52 | 6,82 | 0,18 | 15,00 | 0,82 | Ausente | Ausente |
| 02/08/2022 | V.Bianch | 0,40 | 6,86 | 0,24 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 02/08/2022 | V.Alegre | 0,52 | 6,92 | 0,32 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 02/08/2022 | C.Andria | 0,55 | 6,88 | 0,36 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 03/08/2022 | C.Jardim | 0,54 | 6,84 | 0,20 | 05,00 | 0,66 | Ausente | Ausente |
| 03/08/2022 | P.Branca | 0,46 | 6,98 | 0,24 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 03/08/2022 | V.Rica | 0,52 | 6,88 | 0,28 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 03/08/2022 | C.Bonito | 0,68 | 6,80 | 0,20 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 03/08/2022 | Centro | 0,48 | 6,92 | 0,26 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 03/08/2022 | Jd Luciana | 0,66 | 6,96 | 0,36 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 03/08/2022 | Popular 2 | 0,64 | 6,90 | 0,34 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
|  | | | | | | | | |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 04/08/2022 | V.Esperança | 0,58 | 7,02 | 0,28 | 00,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 04/08/2022 | Jd Planalto | 0,44 | 7,02 | 0,22 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 04/08/2022 | Colina | 0,56 | 6,94 | 0,36 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 04/08/2022 | Jd das Nações | 0,72 | 6,88 | 0,40 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 04/08/2022 | B.Vista | 0,50 | 6,98 | 0,38 | 00,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 04/08/2022 | São Quirino | 0,68 | 6,92 | 0,40 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 05/08/2022 | M.Helena | 0,62 | 6,80 | 0,16 | 10,00 | 0,64 | Ausente | Ausente |
| 05/08/2022 | Jd Planalto | 0,48 | 6,92 | 0,22 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 05/08/2022 | Campestre | 1,24 | 7,02 | 1,44 | 10,00 | 0,60 | Ausente | Ausente |
| 05/08/2022 | N.Horizonte | 0,58 | 6,82 | 0,18 | 15,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 05/08/2022 | B.Vista | 0,60 | 6,86 | 0,24 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 05/08/2022 | M.belo | 0,64 | 6,92 | 0,32 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 05/08/2022 | Imperial | 0,58 | 6,88 | 0,36 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 08/08/2022 | C.Jardim | 0,68 | 6,84 | 0,18 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 08/08/2022 | P.Branca | 0,52 | 6,98 | 0,24 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 08/08/2022 | V.Rica | 0,68 | 6,92 | 0,32 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 08/08/2022 | C.Bonito | 0,72 | 6,88 | 0,22 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 08/08/2022 | Centro | 0,80 | 6,88 | 0,28 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 08/08/2022 | Jd Luciana | 0,66 | 6,80 | 0,38 | 15,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 08/08/2022 | Popular | 0,68 | 6,92 | 0,40 | 10,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 09/08/2022 | V.Esperança | 0,72 | 6,82 | **5,20** | **20,00** | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 09/08/2022 | Jd Becari | 0,60 | 6,90 | 4,28 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 09/08/2022 | Campestre | 1,84 | 7,20 | 4,04 | 15,00 | 0,66 | Ausente | Ausente |
| 09/08/2022 | N.Horizonte | 0,70 | 6,86 | 4,30 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 09/08/2022 | M.Belo | 0,78 | 6,90 | 4,32 | 10,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 09/08/2022 | Imperial | 0,70 | 6,84 | 3,36 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 09/08/2022 | Jd Europa | 0,66 | 6,90 | 3,42 | 10,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |

OBS: Parâmetros fora do limite devido limpeza do reservatório central, após a limpeza foi amostrado com o resultado = turbidez= 4,68 cor = 15,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 10/08/2022 | M.Helena | 0,88 | 6,88 | 0,30 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 10/08/2022 | Jd Planalto | 0,72 | 6,92 | 0,36 | 05,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 10/08/2022 | Colina | 0,70 | 6,96 | 0,42 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 10/08/2022 | Pq das Nações | 0,74 | 6,84 | 0,38 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 10/08/2022 | B.Vista | 0,76 | 6,98 | 0,30 | 05,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 10/08/2022 | São Quirino | 0,78 | 6,92 | 0,46 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 11/08/2022 | S.Judas | 1,08 | 7,02 | 0,42 | 05,00 | 0,77 | Ausente | Ausente |
| 11/08/2022 | Jd Denise | 0,88 | 6,98 | 0,38 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 11/08/2022 | P.Perolas | 0,76 | 7,00 | 0,44 | 10,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 11/08/2022 | V.Verde | 0,82 | 7,12 | 0,42 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 11/08/2022 | Ressaca | 0,80 | 7,10 | 0,38 | 05,00 | 0,75 | Ausente | Ausente |
| 11/08/2022 | Jd Milan | 0,82 | 7,04 | 0,40 | 10,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 11/08/2022 | Jd Progresso | 0,78 | 7,08 | 0,48 | 10,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 12/08/2022 | Popular 1 | 1,12 | 7,28 | 0,50 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 12/08/2022 | Jd Brasilia | 1,02 | 7,02 | 0,44 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 12/08/2022 | Jd dos Lagos | 0,98 | 7,04 | 0,48 | 10,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 12/08/2022 | P.Pedro | 0,94 | 7,08 | 0,54 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 12/08/2022 | V.Bianch | 0,88 | 7,12 | 0,40 | 15,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 12/08/2022 | V.Alegre | 0,86 | 7,06 | 0,51 | 15,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |
| 12/08/2022 | C.Andria | 0,80 | 7,04 | 0,53 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 15/08/2022 | C.Jardim | 1,20 | 7,36 | 0,88 | 15,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 15/08/2022 | P.Branca | 1,44 | 7,30 | 0,62 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 15/08/2022 | V.Rica | 0,96 | 7,10 | 0,68 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 15/08/2022 | C.Bonito | 1,02 | 7,14 | 0,72 | 15,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 15/08/2022 | Centro | 0,92 | 7,10 | 0,60 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 15/08/2022 | Jd Luciana | 1,04 | 7,08 | 0,58 | 15,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 15/08/2022 | Popular | 0,94 | 7,06 | 0,65 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 16/08/2022 | Jd Brasilia | 1,20 | 7,36 | 0,88 | 15,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 16/08/2022 | P.Perolas | 1,44 | 7,30 | 0,62 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 16/08/2022 | Jd das Nações | 0,96 | 7,10 | 0,68 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 16/08/2022 | M.Belo | 1,02 | 7,14 | 0,72 | 15,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 16/08/2022 | V.Alegre | 0,92 | 7,10 | 0,60 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 16/08/2022 | Colinas | 1,04 | 7,08 | 0,58 | 15,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 16/08/2022 | Jd Europa | 0,94 | 7,06 | 0,65 | 10,00 | 0,80 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 17/08/2022 | P.Pedro | 1,02 | 7,12 | 0,58 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 17/08/2022 | Centro | 0,80 | 6,88 | 0,42 | 15,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 17/08/2022 | Ressaca | 0,70 | 7,14 | 0,68 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 17/08/2022 | M.Belo | 0,76 | 7,10 | 0,48 | 05,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 17/08/2022 | B.Vista | 0,72 | 7,16 | 0,52 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 17/08/2022 | P.Pedro | 0,84 | 7,14 | 0,62 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 17/08/2022 | Centro | 0,98 | 7,18 | 0,74 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 18/08/2022 | V.Rica | 1,34 | 7,42 | 0,92 | 05,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 18/08/2022 | Campestre | 1,48 | 7,38 | 0,88 | 05,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |
| 18/08/2022 | Colina | 1,22 | 7,22 | 0,78 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 18/08/2022 | P.Perolas | 1,40 | 7,26 | 0,84 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 18/08/2022 | Jd dos Lagos | 1,52 | 7,18 | 0,72 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 18/08/2022 | V.Rica | 1,64 | 7,24 | **6,22** | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 18/08/2022 | Campestre | 1,08 | 7,26 | 0,72 | 10,00 | 0,78 | Ausente | Ausente |

OBS: Parâmetro fora do limite devido reparo na rede, após o reparo e a descarga na rede o resultado=3,44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 19/08/2022 | Jd Milan | 1,46 | 7,38 | 1,24 | 00,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 19/08/2022 | V.Bianch | 1,52 | 7,34 | 1,20 | 00,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 19/08/2022 | Jd Luciana | 1,36 | 7,32 | 1,44 | 00,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 19/08/2022 | Imperial | 1,38 | 7,36 | 1,28 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 19/08/2022 | São Quirino | 1,56 | 7,38 | 1,30 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 19/08/2022 | Jd Europa | 1,66 | 7,26 | 1,32 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 19/08/2022 | V.Bianch | 1,26 | 7,30 | 1,30 | 05,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 22/08/2022 | Jd Becari | 1,52 | 7,44 | 1,62 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 22/08/2022 | Jd Planalto | 1,50 | 7,52 | 1,64 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 22/08/2022 | Jd Denise | 1,48 | 7,48 | 1,68 | 10,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 22/08/2022 | Jd Brasilia | 1,50 | 7,50 | 1,50 | 15,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 22/08/2022 | P.Branca | 1,52 | 7,40 | 1,52 | 15,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 22/08/2022 | Jd Becari | 1,60 | 7,46 | 1,48 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 22/08/2022 | Jd Planalto | 1,46 | 7,48 | 1,50 | 15,00 | 0,75 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 23/08/2022 | Campestre | 1,40 | 7,30 | 1,80 | 00,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 23/08/2022 | Colina | 1,48 | 7,45 | 1,84 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 23/08/2022 | P.Perolas | 1,42 | 7,42 | 1,72 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 23/08/2022 | Jd dos Lagos | 1,46 | 7,40 | 1,65 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 23/08/2022 | V.Rica | 1,50 | 7,42 | 1,20 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 23/08/2022 | M.Belo | 1,62 | 7,44 | 1,50 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 23/08/2022 | C.Andreia | 1,52 | 7,46 | 1,56 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 24/08/2022 | Jd Brasilia | 1,45 | 7,22 | 2,02 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 24/08/2022 | P.Branca | 1,44 | 7,32 | 2,24 | 10,00 | 0,71 | Ausente | Ausente |
| 24/08/2022 | Jd Denise | 1,35 | 7,38 | 1,98 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 24/08/2022 | Jd Becari | 1,40 | 7,28 | 2,08 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 24/08/2022 | Jd Planalto | 1,48 | 7,36 | 2,40 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 24/08/2022 | Imperial | 1,58 | 7,28 | 2,38 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 24/08/2022 | V.Verde | 1,56 | 7,38 | 1,98 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 25/08/2022 | Popular 1 | 1,62 | 7,20 | 1,98 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 25/08/2022 | C.Jardim | 1,60 | 7,28 | 2,20 | 10,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 25/08/2022 | S.Judas | 1,48 | 7,30 | 1,82 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 25/08/2022 | V.Esperança | 1,52 | 7,32 | 1,88 | 10,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 25/08/2022 | M.Helena | 1,58 | 7,34 | 2,52 | 10,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 25/08/2022 | Jd das Nações | 1,62 | 7,30 | 2,30 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 25/08/2022 | São Quirino | 1,58 | 7,36 | 2,04 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 26/08/2022 | S.Judas | 1,58 | 7,18 | 1,60 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 26/08/2022 | Jd Denise | 1,64 | 7,24 | 2,12 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 26/08/2022 | P.Perolas | 1,52 | 7,28 | 1,98 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 26/08/2022 | V.Verde | 1,58 | 7,30 | 1,80 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 26/08/2022 | Ressaca | 1,50 | 7,30 | 2,10 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 26/08/2022 | Jd dos Lagos | 1,60 | 7,38 | 2,20 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 26/08/2022 | Jd Processo | 0,40 | 7,30 | 2,10 | 05,00 | **0,58** | Ausente | Ausente |

OBS: Houve queda de energia que alimenta o painel das dosadoras, feita a reanálise dando resultado = 0,62 ppm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 29/08/2022 | Jd Brasilia | 1,60 | 7,09 | 1,54 | 00,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 29/08/2022 | P.Branca | 1,72 | 7,10 | 1,88 | 00,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 29/08/2022 | Jd Denise | 1,68 | 7,12 | 1,90 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 29/08/2022 | Jd Becari | 1,74 | 7,18 | 1,98 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 29/08/2022 | Jd Planalto | 1,82 | 7,22 | 2,02 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 29/08/2022 | Campestre | 1,56 | 7,16 | 2,06 | 10,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 29/08/2022 | C.Bonito | 1,70 | 7,24 | 2,00 | 10,00 | 0,71 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 30/08/2022 | Popular 1 | 1,58 | 6,98 | 1,40 | 00,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 30/08/2022 | Jd Becari | 1,64 | 7,02 | 1,60 | 00,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 30/08/2022 | Colina | 1,56 | 7,08 | 1,82 | 0000 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 30/08/2022 | N Horizonte | 1,70 | 6,92 | 1,20 | 05,00 | 0,76 | Ausente | Ausente |
| 30/08/2022 | P.Pedro | 1,78 | 6,94 | 1,88 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |
| 30/08/2022 | V.Alegre | 1,62 | 7,04 | 1,84 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 30/08/2022 | V.Bianch | 1,78 | 7,12 | 1,84 | 05,00 | 0,74 | Ausente | Ausente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**  Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Tel. (19) 3896-9000  CNPJ: 45331196/0001-35  Santo Antonio de Posse – SP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Bairro | Cloro | PH | Turbidez | Cor | Flúor | C.Fecais | C.Totais |
| 31/08/2022 | M.Belo | 1,58 | 7,04 | 1,22 | 05,00 | 0,68 | Ausente | Ausente |
| 31/08/2022 | B.Vista | 1,64 | 7,06 | 1,18 | 05,00 | 0,71 | Ausente | Ausente |
| 31/08/2022 | Colina | 1,38 | 7,10 | 1,20 | 0000 | 0,70 | Ausente | Ausente |
| 31/08/2022 | N Horizonte | 1,48 | 7,38 | 1,24 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 31/08/2022 | P.Pedro | 1,44 | 7,40 | 1,60 | 05,00 | 0,73 | Ausente | Ausente |
| 31/08/2022 | C.Jardim | 1,58 | 7,10 | 1,32 | 05,00 | 0,72 | Ausente | Ausente |
| 31/08/2022 | Ressaca | 1,52 | 7,22 | 1,40 | 05,00 | 0,70 | Ausente | Ausente |